产品规格参数表

| 产品规格 |  |
| --- | --- |
| 基本规格 | 系统梯号： |
|  | 货物名称：有机房医用电梯 |
|  | 载重：1600kg |
|  | 速度：1.75m/s |
|  | 服务层站：5层5站5门，1层开前门，2.3.4.5层后门 |
|  | 提升高度：H=15.14 m |
|  | 单双通：贯通 |
|  | 曳引机：有机房，采用永磁同步无齿轮曳引机，要求原厂生产或国内（国际）知名品牌 |
|  | 控制方式：单台 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：全集选控制，双32位电脑微机控制系统或更优，并具有/无司机操作系统。 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 控制柜：要求原厂生产或国内（国际）知名品牌 |
|  | 门机：变频变压调速门机，要求原厂生产或国内（国际）知名品牌 |
|  | 通讯系统：采用串行通讯方式 |
|  | 导轨：重型导轨（并提供具体规格） |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
|  | 机房空调：配置机房空调 |
| 井道及轿厢尺寸 | 井道尺寸(宽×深)：2460mm×2940mm； |
|  | 轿厢尺寸类型：内(净)尺寸 |
|  | 轿厢尺寸(宽×深×高)：1400mm×2400mm×2500 |
|  | 轿厢净高：2400mm |
|  | 开门净尺寸(宽×高)：1300mm×2100mm |
|  | 顶层高度：4500mm |
|  | 底坑深度：1600mm |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：两侧为发纹不锈钢，二侧有扶手，中间镜面不锈钢、残疾人按钮 |
|  | 轿厢后壁：发纹不锈钢，厚度≥1.2mm |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：170束以上光幕门保护，要求原厂生产或国内（国际）知名品牌 |
|  | 轿顶：三个以上方案备选(不锈钢材质吊顶) |
|  | 地板材质：防滑不锈钢地面；地坎：硬质铝合金；踢脚板：发纹不锈钢 |
|  | 照明设施：高效节能LDE专用灯具,日光型照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风+冷空调 |
|  | 通讯设施：具备无线五方通话功能，需接入医院消控室现有系统 |
|  | 监控设施：轿厢内需安装高清摄像机，并接入医院监控系统 |
| 操纵盘 | 型 号：整体式操纵箱 |
|  | 面板材料：304发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：厅门采用液晶显示，面板为发纹不锈钢；轿内显示采用液晶显示，轿内主呼梯采用一体式发纹不锈钢面板 |
|  | 按钮类型：厅门呼梯按钮为带有盲文标识并装有发光显示的不锈钢按钮；轿内所有按钮均为带有盲文标识并装有发光显示的不锈钢按钮。 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 显示类型：所有层为蓝底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：所有层为304发纹不锈钢 |
|  | 厅门类型：所有层为旁开门 |
|  | 小门套材质：所有层为304发纹不锈钢 |
|  | 大门套材质：所有层为304发纹不锈钢 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相 |
| 主要功能要求 | 运行方式：司机运行、自动运行、检修运行等自由可选 |
|  | 门安全防护：具备开门保持按钮、本层外召开门、超载不关门等功能 |
|  | 消防功能：假如火险发生，一般电梯自动回到设定层，消防电梯只听从轿厢内消防员的指令；投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。 |
|  | 断电保护：断电自动平层。 |
|  | 防捣乱功能：防捣乱功能“不超过最多内呼”和“空载时取消剩余内呼”、 “方向召唤自动消除”等 |
|  | 其他电梯标准功能：如超重警告、警铃、不开门救护操作、开关门按钮、自动调节开门时间、自动再平层、自动停止轿厢照明、通风装置、满载不停、基站关机、控制柜故障显示、故障自动平层、语音报站功能等。 |
|  | 其他功能：其他电梯标准功能：如超重警告、警铃、不开门救护操作、开关门按钮、自动调节开门时间、自动再平层、自动停止轿厢照明、通风装置、满载不停、基站关机、控制柜故障显示、故障自动平层、语音报站功能等。 |
| 技术基本指标 | 平层精度：≤±3mm |
|  | 平衡系数：在0.4～0.5之间 |
|  | 噪声指标：轿厢≤60db、开关门≤65db、机房≤65db |
|  | 振动加速度：垂直≤25cm/s2，水平≤15cm/s2 |
|  | 称重装置：电子连续称重装置，精度为1% |
|  | 电梯在供电电压波动≤±10%，供电频率波动≤±3％时仍能正常工作 |
|  | 曳引机制动器动作次数≥1400万次（提供相应委托试验报告） |
| 电梯质量要求 | 年故障次数/台：≤3次，如超过一次，整机保修期免费延长一年 |

产品功能表

| 控制方式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 司机服务 | 轿顶检修 | 楼层间距自学习 | 静态定位 | 检修零速停车 |
| 厅门自学习 | 厅外呼梯切除开关 | 免调试功能 | 测试运行 | 检修下可屏蔽抱闸检测 |
| 系统保护 |  |  |  |  |
| 自动校正运行 | 终端楼层保护 | 抱闸反馈检测 | 速度反馈检测 | 接触器反馈检测 |
| 驱动设备过热保护 | 抱闸力矩检测 | 门锁短接检测 | 故障历史记录 | 平衡系数自监测 |
| 门旁路装置 | 电网异常检测 | 钢丝绳滑动自检 | 控制系统温度监测 |  |
| 安全通讯 |  |  |  |  |
| 无线五方对讲 |  |  |  |  |
| 乘梯安全 |  |  |  |  |
| 光幕保护 | 超载保护 | 轿厢内应急照明 | 轿厢关门延迟保护 | 机房紧急电动运行 |
| 就近平层 | 轿厢开门保护 | 关门力矩保护 | 安全救助 | 溜车自救 |
| 舒适贴心 |  |  |  |  |
| 厅外、轿内开门时间分别控制 | 称重力矩补偿 | 斜线撤电流 | 平层微调 | 板载键盘操作 |
| 故障代码显示 | 语音安抚 | 消防返回 | 智能舒适运行 | 静音模式 |
| 人机交互 |  |  |  |  |
| 开关门按钮 | 开/关门按钮灯 | 防捣乱保护 | 轿厢警铃 | 轿内消防状态提醒显示 |
| 轿厢到站钟 | 本层厅外重开门 | 错误指令取消 | 关门等待取消 | 厅外及轿内方向指示 |
| 厅外显示 | 轿内显示 | 外召按钮粘连识别 | 司机友好提醒 | 厅外到站提醒 |
| 末站换向预指示 | 个性化楼层显示设置 | 轿内、厅外位置显示 |  |  |
| 高效节能 |  |  |  |  |
| 全集选 | 自动返回基站 | 满载直驶 | 轿内风扇照明自动控制 | 自动泊梯 |
| 本层厅外开门 | 开门保持时间智能调节 | 层站召唤智能登记 |  |  |

商务要求

1、提供的电梯设备技术规格及要求是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

2、本技术规格及要求所使用的标准和规范执行现行国家、行业、地方质量检验评定标准，各种标准、规范发生矛盾时，以最高标准及规范执行。

3、电梯安装验收规范及标准：执行现行国家、行业、地方质量检验评定标准，各种标准、规范发生矛盾时，以最高标准及规范执行。

4、电梯工程纳入总承包管理范围内，投标人有义务做好配合工作，不得因配合原因影响工程进度和质量。投标人中标后应至少安排2名施工管理及技术人员驻场配合指导施工。

5、本工程为交钥匙工程，包含安装、大门套等辅材。新电梯的设计、制造、运输、装卸、仓储保管、机房及井道整改、井道信号覆盖、安装、调试、检测检验、委托监督检验、成品保护、验收要求的配套设施（机房空调、护栏，轿厢内摄像头（包含验收用的摄像头与消控室链接的摄像头）等)、验收、保险、培训、交付使用、质保期内免费售后服务和其他相关服务等一应事项；电梯工程垂直运输机械、电梯设备吊装、现有脚手架、用水用电、临设办公及住宿场所、垃圾清运以及公安、市政、市容、环保、交通、绿化、卫生防疫等需中标单位与总承包方自行结算费用。饮食及与政府相关部门的对接协调等工作由电梯工程中标人自行解决，电梯工程进场前需与总包单位签署相关协议。

- 商务要求

▲5.1 项目质保期要求：本项目整体质保5年;

▲5.2为保护采购方使用权益，所投电梯品牌不得故意设计加密程序，终身免费提供服务。

5.3 售后技术服务要求：

基本保修条款：提供产品保修卡，并按厂家产品规定保修期限及内容以及投标人的其它承诺条款实行保修，出现故障后15分钟内服务响应、1小时内现场服务到位、12小时内解决问题，不能解决的提供应急方案。

5.4 付款方式：签订合同后支付项目中标金额的50%，安装合格后初步验收支付至合同价的80%,运行三个月无质量问题终验后支付至合同价的100%。

5.5 交货及安装时间、地点：

5.5.1交货时间：签订合同后，确认施工技术图纸，接到业主书面供货通知书后30日历天内交货。

5.5.2安装时间：货到现场，现场具备安装条件，按规范要求作好现场安全防护，在收到业主书面进场安装通知书后30日历天安装调试完毕。

5.5.3交货地点：淳安县第一人民医院

5.5.4验收时，向采购人移交全套设备技术资料、质量证明文件、安装图纸、安装和检验检测记录、档案资料等。

5.6 备品备件及耗材要求：必须满足电梯设备在正常运行过程中的备品备件及耗材的要求，备轿厢操纵箱钥匙、厅外应急开锁钥匙、检修操纵装置、手动平层救援装置、轿厢靴衬、对重靴衬等。